[image: image1.png]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Rybactwa - Polska Unig Europejska

Ministerstwo Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji
LA i Modernizacji Rolnictwa





Załącznik nr 1
Do zapytania nr 3/5/2026 z dnia 8 maja 2026 roku 
FORMULARZ OFERTOWY
	


                                                                                                                                                Data*
	Wylęgarnia Ryb „Dąbie” Krzysztof Grecki i Jacek Juchniewicz

Dąbie, ul. Spacerowa 12

77-100 Bytów 

Tel. 59 822 80 98

e-mail: biuro@ikra-dabie.pl
NIP: 8421627717
REGON: 771587896


Dane identyfikacyjne zamawiającego 
	Nazwa oferenta
	

	Adres
	

	NIP
	

	REGON
	

	E-mail;
	

	Telefon
	


Dane indentyfikacyjne oferenta*
Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na dostawę agregatów prądotwórczych w obudowie wyciszającej wg. specyfikacji:
	Wyszczególnienie
	Parametr
	Parametr spełniony w ofercie opcja tak/nie/wartość przy pozycjach mierzalnych*

	Typ urządzenia
	Agregat prądotwórczy w obudowie wyciszającej
	TAK/NIE

	Rok produkcji
	2025 lub nowszy
	rok

	Ilość sztuk
	2
	TAK/NIE

	Silnik
	Przemysłowy turbodiesel sterowany elektronicznie Perkins (UK)
	TAK/NIE

	Moc rezerwowa ESP
	Min. 140 kVA / 112 kW
	TAK/NIE

	Moc podstawowa PRP 
	Min. 152 kVA / 121 kW
	TAK/NIE

	Prądnica
	Synchroniczna bezszczotkowa
	TAK/NIE

	Aparat główny
	ABB 3-polowy wyłącznik z funkcją zabezpieczenia zwarciowo-przeciążeniowego (wyzwolenie przy 3 x In) – przystosowany do pracy synchronicznej z bliźniaczą jednostką
	TAK/NIE

	Sterownik
	Przystosowany do pracy w trybie automatycznym dla układu z SZR
	TAK/NIE

	Panel sterowania
	Elektroniczny - przystosowany do pracy synchronicznej z bliźniaczą jednostką,
	TAK/NIE

	Podgrzewacz płynu chłodzącego silnik
	Elektryczny, z termostatem regulowanym potencjometrem bezpośrednio na podgrzewaczu
	TAK/NIE

	Prostownik
	Automatyczny– konserwator akumulatora startowego
	TAK/NIE

	Zbiornik paliwa
	Standardowy zapewniający autonomię pracy min. 10 h przy obc. 75%), 
	TAK/NIE

	Tłumik wydechowy wraz z osprzętem
	Schowany w kubaturze obudowy
	TAK/NIE

	Zawieszenie zespołu prądotwórczego silnik-prądnica
	Na ramie za pośrednictwem wibroizolatorów,
	TAK/NIE


WYCENA:
	Wyszczególnienie
	Cena netto w zł*
	Podatek VAT
	Cena brutto w zł*

	
	
	%*
	zł*
	

	Agregaty prądotwórczy w obudowie wyciszającej
	
	
	
	


1) Oferuje ..…... miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia**,

         ** minimalny okres gwarancji 12 miesięcy. 

2) termin realizacji zamówienia : …................................... ***
*** termin realizacji zamówienia upływa 30.09.2026 r.

OŚWIADCZAM , ŻE:
1. Zapoznałem się ze Zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Zdobyłem konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.

3. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym.
4. Przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.

5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Nie jestem powiązany kapitałowo i osobowo z zamawiającym ani osobami działającymi w jego imieniu.
7. Prowadzę działalność w zakresie planowanego zamówienia i posiadam wystarczający potencjał techniczny do jego realizacji.

	










      podpis i pieczęć oferenta*
* - wypełnić/uzupełnić wskazane elementy 

Strona 3 z 3

